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Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
Polgármesterétől
2241 Sülysáp, Szent István tér 1.
Telefon, fax: (06-29) 435-001, (06-29) 435-003

NYILVÁNOS 
Szám: 1322-14/2012
Előterjesztést készítette: Horváth Balázs műszaki és beruházási ügyintéző

Előterjesztés elkészítésének időpontja: 2012. április 12.
Előterjesztést véleményezi: PTÜB
Döntés módja: nyílt szavazás, egyszerű szótöbbség
Melléklet: Árajánlatok (2 db – előterjesztéshez csatolva)
E L Ő T E R J E S Z T É S

Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2012. április 19-én tartandó munkaterv szerinti ülésére

12. napirendhez

Tárgy: Wass Albert Művelődési Központ elektromos és fűtési rendszerének felújítása
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 16/2012. (II. 15.) ÖKT határozatával úgy döntött, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen felmérést és költségkalkulációt a Wass Albert Művelődési Központ elektromos és fűtési rendszerének felújítására, a megtérülést is figyelembe véve.

A 2011-ben készített szabványossági felülvizsgálaton a Wass Albert Művelődési Központ kapcsolótáblája nem felelt meg a szabványnak, továbbá az automaták teljesítménye is kevésnek bizonyult az utóbbi időben. 

A fűtési rendszert tekintve is rendezetlen az állapot, a művelődési ház előterét és vizesblokkjait 4 db konvektor, illetve a családsegítő szolgálat irodáit szintén 4 db konvektor fűti, továbbá 2 db 50 KW-os gázkazán fűti a művelődési ház nagytermét, színpadát és öltözőit. Az irodák és a könyvtár fűtésére 1 db 40 KW-os kazán áll rendelkezésre, mely az utóbbi időben többször elromlott, kialudt. További problémát okoz, hogy ez a kazán csak egyszerre tudja fűteni az irodákat és a könyvtárat, ami az eltérő nyitva tartás miatt gazdaságtalan.
Az elektromos főelosztó és a fűtési rendszer átalakítására kapott ajánlatok:
· A villamos mérőhely átalakítására Domonkos Pál adott ajánlatot, melynek összege 406.476 Ft.

· A fűtési rendszer átalakítására a Folyamat Bt. adott ajánlatot. Az ajánlat alapján a fűtési rendszer átalakítása után 2 db 30 KW-os kondenzációs kazán látná el az előteret az irodákat, a könyvtárat és a családsegítő szolgálatot, külön szabályozható termosztátokról; ennek költsége 3.258.923 Ft. Továbbá a nagytermet fűtő két régi 50 KW-os kazánt kondenzációsra cserélnék, és a kémény kedvezőbb kialakítása miatt másik helyiségbe helyeznék át, mindezek költsége 2.736.538 Ft.
A legoptimálisabb esetet feltételezve az átalakítás nyomán 30 %-os fűtési energia megtakarítás várható, ami a jelenlegi árakon számolva éves szinten 600.000 Ft-ot jelentene. Tehát a teljes átalakításnak kb. 10 év a megtérülési ideje.

A fenti – tájékoztató jellegű – adatok alapján javaslom, hogy végeztessük el az elektromos főelosztó szabványosítását és a fűtési rendszer egyik ágának átépítését, a kivitelező további ajánlatkérések alapján történő kiválasztásával.
Kérem döntésük szíves meghozatalát!
…/2012. (IV. 19.) ÖKT határozati javaslat

Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ A Wass Albert Művelődési Központ épületében az elektromos főelosztó szabványosítását, valamint a …………….. fűtési ág felújítását elvégezteti.
2./ A felújítási és korszerűsítés munkákra … Ft keretösszeget biztosít a költségvetés …………….. keretének terhére.
3./ A polgármestert a szükséges intézkedések megtételére – többek között további árajánlatok bekérésére – felkéri és felhatalmazza.
Határidő: 1./-2./ azonnal; 3./ 2012. augusztus 31.
Felelős: polgármester

Sülysáp, 2012. április 12.

Horinka László s.k.


polgármester

Láttam! 
Sülysáp, 2012. április 12.
Tóth Krisztina 
jegyző s.k.
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2241 Siilysip Mityas kirily 28.
Tel/Fax.:06-70-368-35-90 06-29-447-837
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Cim: Sitlysép, Kultirhiz
Ditum: 2012. 04. 11

Koltségvetés fGosszesitd

Megnevezés Anyagkbliség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen koltséger 1415514 739240
T1 Kozvetlen onkoliség osszesen 1415514 739240
2.1 AFA vetitési alap 2154754
22Afa 27.00% 581784

3. A munka dra 2736538




1. MELLÉKLET
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Az ij kazinok kondenzviz elvezetésének csatorndba valo rikdtése nem megoldhatd. A
kondenzvezeték a megrendeld kerés kés itta
kondenzviz a szabadba tivozik. A t¢li elfagyds elleni védelemrdl a megrendelonek kell
gondoskodnia.

re a kazinhaz kiilss falara kivezetj

Cim: Siilysip, Nagykozségi Konyvtdr
Détum: 2012. 04. 1.

Kaoltségvetés fSosszesit
Megnevezés Anyagkbliség Dijkoliség
1. Epitmény kozvetlen koltséger 1552309 1013772
1.1 Kozvetlen onkbliség dsszesen 1552309 1013772
2.1 AFA vetitési alap 2566081
22 Afa 27.00% 692842
3. A munka ira 3258923
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[image: image3.jpg]Szerelési dij:  120.000,-Ft

Osszes

Anyagkbliség 200.060,-Ft
Szerelési dij 120.000,-Ft
Osszesen 320.060,-Ft
AFA 27%) 86.416,-Ft
Véllalisi di 406,476 -t
Nagykiita, 2012.04.05.

Tisztelettel: Domonkos Pal
vill. iizemmémok




[image: image4.jpg]Jelenlegi dllapot:
A villamos energia elosztdsa a ruhatdr melletti elektromos fGeloszto helyiségben van
kiépitve. A mérshelyek, valamint az elosztohely kialaki

zabvanytalan, nem megfeleld.

Tervezett energia elo:

A bontasra kerill§ foeloszto kivaltasira, eliszerelt falra telepithetd 3F + N + PE sinnel
fokapesoloval, kismegszakitokkal szerelt 54M elosztoszekrény lesz beépitve. Az dramkori
vezeték dobozokba szerelt sorkapcsos kitésekkel meghosszabbitott réz vezetikkel lesznek
beforgatva az ij szekrénybe. A méretlen betapldlo vez
meérésére plombalhato Hensel szekrények keriilnek beéj

5k fogadisdra, valamint az energia
sre.

Anyagigény: Megnevezés Egység Mennvisée Egységir (F) Osszesen(Fu)

- Hensel 3f. mérdszekrény db 2 15.800.- 31.600.-

- Hensel kibelfogado szekrény db 1 23.500.-

- NH-00 biztosit6 aljzat db 4 3.400,-

- NH-00 40A-0s biztosito betét db 3 1200~

- 54M falon kivilli eloszté db 1 20,500~

- 63A-0s sines 3-pél fokapesold db 1 8.400,-

- EPH doboz b 1 4500,

- Hensel 4-pol 25/16 sorkapocs db 1 4.100-

- 2m-es horganyzott . T” foldeld db 1 6.300,-

- MP-50mm?’ kibelsaru db 10 620~

- EKA 16mm? énozott rézsaru db 20 4800,

- MKH-16mm” vezeték m 30 13.200.-
igetelt érvéghiively db 60 2.100-

- Fésis dramsin 31. db 3 7.500,

N+ PE si db 2

- Kismegszakitok 10-32A db 40

- 25A-0s sines 3-pél kapesolo db 1

- MKH 1x10mm’-es vezeték m 40

- MKH 1x25mm’-es vezeték m 16

-MCU Ix4mm’es vezeték m 100

- 150x150mm™es Mi-I doboz db 10

- Sorkapocs 4-16mm’-ig db 10

- Csavarok, csatornik, gipsz. ...
Osszesen: 200.060,-




2. MELLÉKLET
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p, Szent Istvan tér 7. alatti elektromos fieloszto és méréhelyek

Keésziilt: A helyszini szemrevételezés, és felmérés alapjan.

Idépont; 2012. 04. 03.

Megbizo: Polgirmesteri Hivatal részérGl Horvath Balazs!

Nagykiita, 2012. 04. 05,

tette: Domonkos Pl v.ii.m,
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