Faluszolga Kft. 2012. éves tevékenységi beszámolója

2012. január 1. és december 31. között

A Faluszolga Kft. Vízmű üzemeltetési és községgazdálkodási feladatok ellátását egyszerre és szervezetten végezte, ezen belül a Vízműnél történt munkák és feladatok: I.- II.-s kút csoportnál betáp bővítés 80 A-ról 100 A-re. A kutak vezérlésének javítása (a betáp szekrényben motorvédő és mágnes kapcsolók cseréje). Az I-s kút felújítása, kút műszeres vizsgálata, rétegregenerálása, kompresszorozása, savas kezelése. A búvárszivattyú felújítása (motorcsere, kút fertőtlenítés elvégzése, kút mosatása és beüzemelése.  Az I-s kút szivattyú kivétele, javítása (kábelzárlat). V.-VI.-s kút távközlési rendszer átalakítása, új kivitelezése valamint számítógépes ellenőrzés kiépítése (a régi rendszer hónapokig nem működött, javíthatatlan volt). V-s kút szivattyú kivétele, javítása, új motor felszerelése és beüzemelése. A kút fertőtlenítése, mosatása, vízvizsgálatok elvégzése megtörtént. Az ivóvíztároló medencéinek vízszint jelző és vezérlőtökök bemérését cseréje (bizonytalan működés). Az ivóvíz tárolók medencéinek statikai vizsgálatának lebonyolítása, 2 statikus szakvéleményezése, javítási kiviteli terv elkészítése. Víztároló épületének javítása, vakolás, festés, mázolás, lépcső melletti korlát újra gyártása (a régi korrodált helyett). Ivóvíztároló tisztítása, fertőtlenítése 2 alkalommal. Gerincvezeték bővítése a Határ u. és Szív u. 330m-s szakaszán (ahová NÁ 100-s KPE cső lefektetése és a nyomáspróbát követően átadásra került).

További elvégzett munkák:

· csőtörések, gerinc: 11db, bekötés: 35 db.

· tűzcsapcsere: 2 db. 

· tolózár cserék: 13 db. (fontosságuk, hogy minél kevesebb terület legyen kizárva)

· vízóra csere, visszacsapó szelep beépítés: 164 db. 

· új bekötések: 6 db. 

· közkifolyók javítása: 6 db, közkifolyó csere: 4 db. 

· kutak víz és villanyóráinak heti rendszerességgel történő leolvasása

· lakossági és közületek vízfogyasztásának leolvasása, vízdíjszedése

· vízdíj kintlévőség kezelése, vízdíj behajtása

· közműegyeztetések lebonyolítása

· kötelező jelentések rendezése: KÖVIZIG, AQVA LABOR FELÜGYELŐSÉG, ÁNTSZ, OSAP,

· vízmű különválásának előkészítése, leltár, iratanyagok

Csőtörések elhárítása, helyreállítási munkák, tűzcsap nyomás ellenőrzése. Tűzcsap feltárás, I. –s kút szivattyú kiszerelése, átalakítása. I-II kútnál lévő mosató tűzcsap megkeresése és lebontása, V.-s kút szivattyú kivétele, V.-VI-s kút öblítése vízszintmérés. Altalaji tűzcsap felemelése, kutak villanyszerelése, kút szivattyú előkészítése telepítéshez. Kutak ellenőrzése, leolvasása, fertőtlenítése, vízszintmérés, közületek és lakossági vízóra leolvasás, díjbeszedés. Telephelyen raktárpakolás és leltározás, vízóra cserék, új vízbekötések, szerelvényezés, altalaji tűzcsap szekrény kibontása, szekrény hegesztése, közkút csere. Elfagyott vízórák cseréje, aknafedél hegesztése. II-s kút kútfedél felújítása, II-s tározó feltöltése, közkifolyó csere, tolózár előkészületek, tűzcsap felújítás, I.-II.-s kút záró fedél kitámasztásának megoldása, elektromos oszlopok helyreállítása, I.-s kút motorvédő javítás, zárszekrények betonozása.

Az ivóvíz ellátással kapcsolatos feladatokat 2013. január 1.-vel átvette az ÖKOVÍZ Kft. Az átadás átvétel kapcsán leltár, iratanyagok és adatszolgáltatás folyamatos átadásra került

Ivóvíz szolgáltatási feladatokkal párhuzamosan a községgazdálkodási, intézmény karbantartási, szennyvízszállítási, szennyvízleürítő üzemeltetési feladatok is szerves része tevékenységeinknek. Rendszeresen végzett feladataink:

· téli hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák

· közút tartozékok kihelyezése, burkolati jelek elhelyezése, javítása, pótlása

· közterületi hulladék tárolók ürítése

· szelektív gyűjtők és környezetének rendezése

· közterületeken található hulladék összegyűjtése, elszállítása

· utak és járdák burkolati hibáinak javítása, kátyúzás, felújítás

· közparkok növényeinek ápolása, 

· közterületi fák, fasorok gallyazási munkái, fakivágás és telepítés

· közterületi növényvédelmi munkák

· belterületi gyepfelületek kaszálása

· parlagfű irtás (belterületi közterületeken)

· növény szigetek létesítése, virágok ültetése, öntözése, gyomlálása

· felszíni csapadékvíz elvezető rendszerének és azok műtárgyainak folyamatos ill. rendszeres kezeléséről, tisztántartásáról a rendeltetésszerű és biztonságos használat, ill. Működés feltételeinek biztosításáról való gondoskodás

· gyalogjárdák, buszmegállók tisztántartása, 

· közutak és tartozékaik ellenőrzése, karbantartása, 

· árkok, átereszek anyag (iszap) kitermeléssel járó tisztítása, közúti iszap lerakódások eltávolítása

· közterületen elhullott állatok tetemeinek összeszedése, eltávolítása

· játszóterek karbantartása, tisztántartása, megrongált játékok javítása, pótlása

· műfüves pálya és környezetének rendbetétele, tisztítása

· piacfelügyelet és helyettesítés, szemétszedés, WC takarítás, meszelés

· újságok és szórólapok kihordása

· P+R takarítás

· Szennyvízszállítás

· Gépjárművek vizsgára való felkészítése (festés, kisebb javítások)

Egyéb elvégzett munkáink: Szent I. park Polgármesteri Hivatal mellett parképítés kerti tóval, fahídkészítés és kihelyezés, füvesítés, viacolor járdakészítés. Malom u 26. önk. Ingatlan épület középső nyeregtető felújítása, ugyanitt fűtéskorszerűsítésként kondencáziós kazán beépítése, kéménykészítéssel. Kossuth L. u. padkázásának elvégzése padkakővel. Malom u. focipálya végénél kútfúrás, gépészeti akna tetővel, árokba fektetett elektromos kábel bekötés kiépítése az öltözőbe. Sáp templomhoz vezető lépcső felújítása, javítása, lépcső melletti korlát cseréje, lefestése, valamint a lépcső környezetének rendezése felszíni vízelvezető árok tisztítása, árokperem köveinek visszaépítése. Templom u. áteresz készítése és kihelyezése. Dózsa Gy. u. Templom u. kereszteződésénél felszíni vízelvezető árok építésével az addigi úttestet is elöntő állóvizek , tócsák megszüntetése. Petőfi u. és Rákóczi sarkánál vízáteresz kiépítése, fölé rácskészítés. Lövölde u. 31. kereszteződéséhez vasrácskészítés és kihelyezés. Akáccsemete pótlás, cserefásítás 3,2 ha. Önkormányzati telkeken burgonyatermelés (talajmunkától a betakarításig) a megtermelt burgonya a központi konyha részére átadásra került. Telephelyrendezés (bérbe adandó terület kialakítása). Ipari terület terep rendezése, fák és bokrok gyökerestől való kiszedése, terület durva egyengetése. Sápi pálya melletti gk. parkoló kővel való berakása. Csillagvizsgáló környezetének kialakítása gépmunkával. P+R parkolót szegélyező facsemeték pótlása, rongálás utáni helyreállítások, faszemetesek felújítása, telephelyen terep rendezés. Hátsó rész bekerítése, földrakodás, sitt elszállítás, télire homok beszállítása, ürítőnél gát erősítése, út javítása. Gépjárművek karbantartása, kisgépek javítása, MTZ műszaki vizsgára való felkészítése (teljes felújítás, átfestés), toló lap gumicsere. Útjelző táblák összeszerelése és kihelyezése, patakpart tisztítása, gallyak beszállítása, szonda kutak mosatása. Sápi bekötő-útra belógó ágak visszavágása, árok tisztítása és a hordalék elszállítása. Telephelyen hangár nagykapu megerősítése hegesztéssel, világítás-javítás, akác facsemeték vásárlása és beültetése. Kistelegre vezető út javítása, locsolás, fűkaszálás, virágszigetek megtervezése, kivitelezése, beültetése, locsolás, gazolás, 31-s melletti ipari terület kitisztítása, bokrok kiszedése, kivágott fák beszállítása, Hevessy park hídjára rádőlő fa kivágása és elszállítása,  

Polgármesteri Hivatal

Az épület felújítása után: Bútorok és növények visszaköltöztetése, sitt és hulladékok elszállítása. Irodában radiátor leszerelése, átmosása, visszaszerelése. Irodák glettelése, festés (4 helység), kibontott közfal helyének visszaállítása. Ablakok passzítása, fürdőhelység glettelése, dug aljak felszerelése, átalakított elosztók visszaszerelése. Padlástéren világítás javítása, karnisok felfúrása a házasságkötő teremben, internet kábel behúzása, keringető szivattyú javítása. Laminált parketta szegély pótlása, szekrények összeállítása, mosdóhelység felújítása, mosogató összeszerelés, bojler felrakás, és beüzemelés, radiátorhegesztés, szelepek cseréje, tömítésjavítás, fűtés ellenőrzése, mosdószifon javítás, szerelvények cseréje, világításjavítás, kazánházban csöpögő csapok megszüntetése, dugulás elhárítás, padlásfeljáró fűtéscsöveinek lefestése, padlásfeljáró készítés, helység kicsempézése, új székek kibontása, összeszerelése, iratszekrény polc megerősítése, esőcsatorna tisztítása, 

Élő betlehem készítése, újságok és hivatalos levelek kihordása, plakátok kihelyezése. Hivatalt körül ölelő kerítés elbontása, kerítés oszlopok kiemelése, anyagok elszállítása, előkertbe földszállítása, füvesítés, virágok beültetése, rendszeres fűnyírás. Park járda alap készítéshez gépi földmunka, viacolorozás, parkosítás ( földszállítás, terep egyengetés, füvesítés, locsolás) tó építéshez gépi és kézi földmunka. Kövek beszerzése, tóba helyezése, halak és növények beszerzése és telepítése. Fahíd gyártása, levegőszűrő beüzemelése, gépészeti aknához fed lap készítése, emésztő akna magasítása, hivatal mögötti raktár kipakolása, kacatok elszállítása, járdajavítás, lefolyócső tisztítás, kerti csap cseréje,  széf elszállítás, ünnepi zászlók kirakása és leszedése, hivatal előtti megrongált zászló helyreállítása, mozgás érzékelős lámpa kiépítése, szerelvények javítása, dugulás elhárítás, villanykörték, ufó lámpa és izzók cseréje, zászlótartó készítés, 

Malom utcai sportpálya mellett gépészeti akna kiépítése, röplabdaháló fel és leszedése, műfüves pálya karbantartási munkái (takarítás, levelek összesöprése, kapuháló javítás stb.), röntgengép összeállítás, szükséges bútorok átszállítása a tüdőszűrő helyszínére, elektronika hulladék begyűjtésében való segédkezés. Eb oltásban segítségnyújtás, katasztrófa jelző szirénák kipróbálása, Kis köz u-i szolgálati lakás teljes felújítása ( festés, kőműves, asztalos, villanyszerelői és víz-gáz szerelői munkák), Malom u. 26. sz. épület tetőszerkezetének felújítása.
Központi óvoda
Csap javítások, kiságyak megerősítése, mérleghinta felújítása,bojler csere és javítás, mosógép szerelése. Mosdó WC tartály javítása és csere, mosdó javítás, kézmosó lefolyó dugulás elhárítása. Zászlórúdjavítás, rendszeres fűnyírás, fűkaszálás, sövényvágás, zöldhulladék elszállítása. Óvónők és díszletek szállítása rendezvényekre, ütéscsillapító keret készítése, ereszcsatorna tisztítása és javítása. Fakeretek összeállítása játékok köré, kisszékek javítása, babakonyha szekrényjavítás. Lovas kocsi felújítása, bejárati kapu és iroda ajtózár javítás, villanyszerelési munkák ( neon csövek cseréje ). Hinták és láncos mászóka javítása, székek és ágyak javítása, tisztasági meszelés, asztalok és tornaszerek elszállítása, fakuka javítása, hirdetőtábla parafa borítása, kisszemetes készítése, karnistartó rúd pótlása, leszakadt szekrénypolc felfúrása, vezeték nélküli csengő kiépítése, külső konnektor kialakítása, parketta lécek javítása, radiátorcsap javítása, fenyőfaszállítás és beállítás, szennyvízakna kiskapujának áthelyezése, rendszeres szennyvízszállítás.
Balassi B. utcai tagóvoda

Kerti csapok megnyitása, elzárása, mosdóablak javítása, áramtalanító kulcs pótlása, betört ablakok leszerelése és elszállítása üvegeshez. Rugós játékok felszerelése, kerti pad javítása, veszélyes gallyak levágása és elszállítása. Udvarrendezés, fűnyírás, bútorok és fajátékok javítása, hinták játékok ellenőrzése. Karabinerek cseréje, homokozókba homok szállítása, kerítés javítása, laminált parketta javítása, szárítókötél cseréje, tálaló polc rögzítése, ételátadó pult borítása, zsúrkocsi kerekének javítása, öltözőszekrény polc és zár szerelése, kerti hulladék elszállítása, mászókák széleinek javítása, udvari játékok festése, gázkészülékek átvizsgálása, fűtés beindítása, beszabályozása, termosztat csere, vízóra fedél helyreállítása, WC tartály csere, összegyűjtött falevelek beszállítása.
Sápi tagóvoda

Fogasok javítása és ragasztása, fenyőfatalp készítés, mérleghinta javítása, homokozóba homok szállítása és feltöltése. Seprűvásárlás, ablakkilincs szerelés, polcok megerősítése, leszakadt bejárati kapu visszahegesztése. Zárjavítás, vízmelegítő ellenőrzése, radiátor visszaszerelése, fűtés leállítása, beindítása. Udvarrendezés, fűnyírás, fűkaszálás, sövénynyírás, udvari fajátékok átfestése. Ereszcsatorna tisztítása, takarítás és pakolás a kisházban, kisház bevakolása és színezése, cserépjavítás, lábazat színezése, ereszcsatorna tisztítása, WC –t elválasztó falak festése, tisztasági meszelés, ágyak, székek javítása, konyhában konnektor csere, drótkerítés javítása, korlátjavítás, betört ablaküvegek megjavíttatása, izzó cserék, mosógép lefolyórendszer dugulás elhárítása, lefolyórács készítés, kerti csapok megnyitása és télisítése, rendszeres szennyvízszállítás.
Mátyás király úti tagóvoda

Fűtés ellenőrzése, feltöltése, légtelenítés, radiátor leszerelése, termosztát ellenőrzése. Mérleghinta felújítása, világításjavítás, mászókák alá ütéscsillapító keret készítése, homokozó széleinek javítása, trambulin össze és szétszerelése, fűnyírás, levélsöprés, WC papírtartó felszerelése, WC ülőkejavítás, zárcsere, fűnyíró késének javítása, kapuzár és kerítésjavítás, porszívó javítás, régi rossz elektromos készülékek elszállítása, szék és hintajavítás, tisztasági meszelés, konyhai szekrény felszerelése, kerti csap megnyitása és elzárása, zászló pótlása, rendszeres szennyvíz elszállítása.
Móra Ferenc Általános Iskola (Malom u.)

Kis kapu készítése, villanykapcsoló javítás, bojlerjavítás, fénycsövek cseréje, konnektorok telepítése, beázások megszüntetése, megrongált kerítés és kidőlt betonoszlopok elszállítása, veszélyes és száraz fák ágainak levágása, tantermek és lábazat festése, előtér meszelése, él védők felragasztása, táblakeret felújítása, állvány felállítása és bontása, homokozó magasítása.
Móra Ferenc Általános Iskola Tagiskolája (Vörösmarty utca)

Fénycsövek izzók konnektorok cseréje, világítás ellenőrzése, dugulás elhárítás, WC tartályok cseréje. Zuhanyrózsák tömítése, zuhanyzók átalakítása, festés, fali tükör és ajtók beszerzése, székek szállítása Budapestről, ereszcsatornák tisztítása, életveszélyes fák rendezése, kivágása és bokrok kiszedése, udvari játékok festése, elszállítása, állvány felállítás és bontása, vészkijárati ajtók cseréje, fűtés ellenőrzése, burkolat javítása, emésztő tetejének hegesztése, kazánház felezése, kazánházban áram biztonságos kiépítése, kipakolása, festése, sportcsarnok beázásának megszüntetése, zárcsere, ablakok javítása.
Szent István Általános Iskola

Zuhanyzóban hiányzó csempék pótlása, vízszerelési munkák, légtelenítő szelepek javítása, ajtók passzítása, székek hegesztése és festése, TV aljzat kiépítése, izzók és fénycsövek cseréje, villanykapcsolók cseréje, drótháló javítása, feszítődrót cseréje,  dugulás elhárítás, mosdókagyló csere, WC szerelvények felszerelése, vakolás és csempézés, kézilabda pálya melletti betontámfal építése, küszöbsín és parkettajavítás, armatúrák cseréje, radiátor megerősítése, összegyűjtött falevelek elszállítása, rendszeres szennyvízszállítás.
Bölcsőde

Fürdőben csaptelep javítás, bugyogó víz megszüntetése, biztonsági csapok ellenőrzése. Fénycsövek és izzók cseréje, áramszünet idejére áramellátás megoldása, érintésvédelmi biztosítékok cseréje, külső világítás javítás, termosztát átszerelése. Pellettároló átalakítása, javítása, pellettel való feltöltése (Sápi pincéből zsákokban történő szállítsa). Pellettároló szerelvényezése, kazánházban kilincs és zárak javítása, kapuszerelés, toló kapu zár javítása. Nagykapu leesett kilincsének visszaszerelése, kiszakított tuják összeszedése és visszaültetése. Légtelenítő szelep cseréje, szigetelés, szellőző szerelés, kémény tisztítása, kéményre huzatfogó felszerelése. Kiságyak javítása, gazdasági ajtó zárhatóságának megoldása, kerítés elemek megvásárlása, lefestése, rögzítése. Ereszcsatornák tisztítása, homokszállítás, homokozó feltöltése, rendszeres fűkaszálás és fűnyírás. Terasztető átalakítása, beépítése, beázott terasztető javítása, virágtartó felszerelése, fogasok készítése, asztal javítása, szekrények bepolcozása, kézmosó és törülköző tartók felfúrása, fali díszek felszerelése, pince ajtó zár javítás, ajtó és zárak javítása, WC ablak zárhatóságának megoldása, nehezen záródó ablakok javítása, laminált bútor lapok él fóliázása, beázás megszüntetése a pincében, számítógép szervizbe szállítása (Budapestre).
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Adománybútorok elpakolása, rászorultak részére kiszállítása, élelmiszer csomagok lepakolása és széthordása, áru beszerzése Budapestről (sofőr és gépjármű), Malom u.i épületben helységek kifestése, kőműves munkák, tetőszerkezet felújítás, takarítás, bojler beüzemelése, dugulás elhárítás, elválasztó fal megépítése, karnisok felszerelése, zárcserék, ajtó beállítás, villanyradiátor javításfűtés rendszer átvizsgálása és kiépítése, költözésben való segítség (bútorok szállítása).
Idősek Napközi Otthona

Ablak és ajtójavítás, dugulás elhárítás, fürdőhelység eszközeinek felszerelése, kerti csap megnyitása és elzárása, talajsüllyedés okának kivizsgálása, probléma megoldása, polcok felfúrása, tűzoltó készülékek felszerelése, WC tartály csere, csap csöpögésének megszüntetése, csaptömítés cseréje, betört ablaküveg cseréje, fűnyíró javítás, udvari szárító készítés, kihelyezés, badellák alá keretkészítés, rendszeres szennyvízszállás.
Központi Orvosi Ügyelet

Villanyszerelési és asztalos munkák, WC javítás, ablakok szigetelése, fűtésjavítás, szelepek felszerelése, kerti csap elzárás és megnyitás.
Gyermekorvosi rendelő

Bojler áthelyezése, ellenőrzése, világításjavítás, termosztat áthelyezése, ajtózár javítás, fűtés beindítás, kazánházban éghető anyagok elpakolása, kazán kiépítése, falikút és idomok cseréje, kerti csap megnyitás és elzárás, összegyűjtött falevelek elszállítása.
Orvosi rendelők

Háziorvosi rendelő (Fő u.)

Fűtés beindítás és javítás, elfagyott golyóscsap cseréje, zárszerelés.
Háziorvosi rendelő (Losonci u.)

Fűtés beindítás.
Védőnői szolgálat (Kossuth L. u.)

Ajtó zár javítás.
Központi Konyha

Olajsütő, főzőüst és sütőkemence javítás, főzőüst fogantyú visszaszerelése, főzőüst csapcseréje, konyhásautó sofőrhelyettesítés, áruszállítás, mosdóban és raktárban PVC lerakás, burkolatjavítás, asztalos munkák, mosdó és zuhany csaptelep cseréje, WC tartályjavítás, poroltó készülékek felszerelése, világításjavítás, kapcsoló szekrény átalakítása és felszerelése. Salgó polc összeszerelés, olajszivattyú lebontása és elszállítása, tűzoltó készülékek felszerelése, burgonyaültetés a konyha részére.
Kapás József Helytörténeti Gyűjtemény

Rendszeres sofőr és gépjármű kölcsönzés bútorok pakolásához és szállításához rendezvényekre, bojler beüzemelés és feltöltés, fűtésrendszer ellenőrzése, beindítása, fűkaszálás és fűnyírás ( zöld hulladék elszállítása, lakatok levágása, gyűjtemény takarítása, biztonsági zárcseréje, fagyelzáró javítása, mezőgazdasági eszközök fóliával való betakarása ( télre), ereszcsatornák tisztítása, faaprítás és kiszállítás.
Wass Albert Művelődési Központ

Bútorok pakolása, fűtés ellenőrzés és beüzemelés, világítás javítása, konnektor szerelése és javítás. Halogén izzó csere, radiátortoldás, paraván kiszállítás, zongoraszállítás, betört ablak újra üvegeztetése. Mosdócsapok javítása, kerti csapok javítása, nyárfa kivágása és beszállítása ( május fának) későbbiekben rönkökre vágása, színpadelemek kiszállítása, összeszerelése, zongoraszék javítása, sátor állítás, sportpálya öltözőjének villanyszekrények áramerősség maghatározása, beton felverése, összefolyó szerelése, bojler javítás, megszakítós doboz visszaszerelése, WC ajtó javítás, WC tartály csere, mosdókagyló dugulás elhárítás, ereszcsatornák tisztítása, szórólapok kihordása, koszorúzási helyszínek takarítása.
Közterület

P+R rendszeres takarítása, faszemetesek ürítése, szelektívek környezetének rendbetétele, pici szemét összeszedése és elszállítása, szemétszedés. Fák beültetése, tányérozása, locsolása, mellék sarjak kitörése. Megszűnt szelektív gyűjtők beszállítása (25 db.), piac felügyelet helyettesítés, piaci WC takarítása és kimeszelése. Kókai u., Régi Úri út, Dűlők szemét összeszedése és elszállítása. Sápi templomhoz vezető lépcső teljes felújítása, belógó gallyak visszavágása. Fűkaszálás közterületeken: játszóterek, átjárok, Pelenka telep stb. Levél söprés és összeszedés, bakterház tetőszerkezet megerősítése, veszélyes fák kivágása, utak kátyúzása, padkázás. Elhullott állattetemek összeszedése és elszállítása, karácsonyi díszvilágítás le és felszerelése, ünnepi zászlók kihelyezése és leszedése. Piacon lévő út nyomelemének kialakítása, piaci padok lábának tartó készítése, árusító padok áthelyezése. Kápolna u. elején megsüllyedt út javítása, buszmegálló menetrendek kicserélése. Szennyvízleürítő kutak címkézése, Malom u. 10. ingatlan dróthálóval való kerítése, röplabdaháló le és felrakása, Dűlőkben ledőlt ház falának visszaépítése (Ott Imre), Focipálya kapu szállítása Sápról a Malom u.-i pályára, levágott fű elszállítása ( Malom u.-i pálya), átereszek tisztítása, játszótéri mászókák karbantartása, láncok pótlása (Hevesy park, emlékmű), padkajavítás ( Kossuth L. u.). Köztéri szemetesek javítása, felújítása, padok átfestése, homokozók körüli fakeretek kijavítása, cserélése. Kerékpártartó felújítása és állomásra kihelyezése, megállótáblák áthelyezése, áteresz kiépítése ( Rákóczi u. és Petőfi u. ) műfüves pálya melletti akácfák kivágása és elszállítása, ellopott, megrongált KRESZ TÁBLÁK pótlása, veszélyes, útra belógó veszélyes fák gallyazása, kivágása, karácsonyi díszvilágítás felszerelése, betlehem felállítása, élő betlehemkészítés, eb oltásban való segédkezés, fertőzött méheknek gödör ásás, csillagvizsgáló épületében burkolási munkák.
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